附件

问题隐患突出的项目名单

| 序号 | 项目所在地区住房城乡建设主管部门 | 企业名称 | 工程名称 | 存在主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市住房和城乡建设局 | 建设单位：广西壮族自治区林业勘测设计院 设计单位：南宁市建筑规划设计集团有限公司 施工图审查单位：广西岭南审图咨询有限公司 施工单位：广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 监理单位：广西中信恒泰工程顾问有限公司 查验机构：广西中旭博通消防科技有限公司 | 广西壮族自治区林业勘测设计院望州路300号危旧房改住房改造项目（1#楼、2#楼、地下室） | 一、建设单位。《特殊建设工程消防验收申请表》使用性质栏为“国家标准规定的一类高层住宅”（设计图纸标明建筑防火分类为I类停车库和仓储、住宅）；上传的设计文件变更为手写修改；建筑消防车登高操作场地设置无法快速清除的障碍物； 二、设计单位。1—6层为附属库房（戊类），7层及以上为住宅，平面布置不符合设计规范要求。 三、施工单位。防烟楼梯间与消防电梯合用前室可开启外窗制作与设计图纸不符，开口面积小于3平方米；一楼前室管道穿竖井井壁的孔隙未采取防火封堵措施。 四、施工图审查单位。在施工图审查过程中把关不严格，该项目1—6层为附属库房（戊类），7层及以上为住宅，平面布置不符合设计规范要求。 五、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 六、查验机构。查验工作不严谨，现场存在查验报告中项目火灾危险性类别与设计图纸的建筑防火分类不一致；未查验电气竖井是否按设计要求与各层等电位端子板连接、未查验消控室是否按设计要求采用25mm2的铜芯导线与相应的等电位端子箱连接等问题。 七、消防审验单位。该项目建设单位已组织建设工程竣工验收，2024年12月25日建设单位申请消防验收，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、查验单位已提出工程质量合格，同意验收的质量报告；南宁市住房城乡建设局要求建设单 |
|  |  |  |  | 位将项目下部附属库房和上部住宅拆分，更改工程名称（“1.请将系统及纸质申请表‘工程名称’修改为‘广西壮族自治区林业勘测设计院望州路300号危旧房改住房改造项目1号楼7—32层、2号楼1单元7—33层，2号楼2单元7—27层’； 2.请将系统及纸质申请表‘建筑名称’修改为‘1号楼7—32层’、‘2号楼1单元7—33层及2单元7—27层’”）、申请局部消防验收，不符合中华人民共和国住房和城乡建设部令第58号令第二十九条要求；1#、2#楼设计图纸标明建筑防火分类为I类停车库和仓储、住宅，《特殊建设工程消防验收申请表》使用性质栏为“国家标准规定的一类高层住宅”，未发现并纠正。 |
| 2 | 柳州市住房和城乡建设局 | 建设单位：广西柳州市建设投资开发有限责任公司 设计单位：柳州市建筑设计科学研究院有限公司 施工图审查单位：广西高建施工图审查有限公司 施工单位：广西建工集团冶金建设有限公司 监理单位：广西广厦工程建设咨询管理集团有限公司 查验机构：广西鸿鑫消防工程有限公司 | 观山福邸7#、8#、9#、12#、13#楼及地下室 | 一、建设单位。消防验收备案抽查合格后日常维修保养不到位，防火门闭门器顺序器损坏；部分电井内管道穿楼板处未采取防火封堵措施；水系统运行不正常，无法开展联动测试，原始记录不齐全、不完整，无法溯源。所有楼层灭火器缺失； 配电房擅自加装排风扇但未设置防火阀，喷放灭火剂前防护区内排风扇的开口不能自行关闭。 二、施工单位。部分防火门门扇与下框或地面的活动间隙过大；部分防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处未嵌装防火密封件；地下二层楼梯间缺少应急照明灯和疏散指示标志；火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路等线路未按图施工，未采用耐火电线电缆；热气溶胶预制灭火系统装置的喷口不高于防护区地面2.0m；地下汽车库采光井下方的自动喷水灭火系统直立型标准覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离大于150mm。 三、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 四、查验机构。查验工作不严谨，现场存在部分防火门门扇与下框或地面的活动间隙过大、未嵌装防火密封件、部分电井内管道穿楼板处防火封堵不满足要求；火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路等线路未按图施工；未采用耐火电线电缆、未查验出热气溶胶预制灭火系统装置的喷口不高于防护区地面2.0m；地下汽车库采光井下方的自动喷水灭火系统直立型标准覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离大于150mm等问题。 五、消防审验单位。未严格执行消防法律法规、按照经审查合格的消防设计文件和涉及消防的建设工程竣工图纸开展现场评定工作；现场存在未按图施工的情况，例如未采用耐火电线电缆、防火封堵不满足要求等。 |
| 3 | 柳州市鹿寨县住房和城乡建设局 | 建设单位：柳州乾鑫装饰材料有限公司 设计单位：广西银星建设工程管理有限公司 施工图审查单位：广西百越建设工程咨询有限公司 施工单位：广西鸣皋建设工程有限公司 监理单位：广西建兴工程项目管理有限公司 查验机构：广西大明消防技术有限公司 | 年产5万立方米高端家具板项目 | 一、建设单位。消防验收备案抽查合格后管理不到位，厂房四周设置附属设备占用消防车道；验收合格后管理不当，擅自在1号和2号厂房及周围搭设顶棚。 二、施工单位。消防控制室疏散门未直通室外，不符合设计文件要求；消防控制室未按要求采用防火门与其他部位分隔；储油间未按要求设置防火门且未采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔；储油间无通气管、输油管道未设置自动切断阀、油箱的下部未设置防止油品流散的设施；消防控制室配电箱、消防水泵房配电箱、应急照明控制箱未按照设计图纸要求设置消防电源监控模块；消防控制室未设置外线电话；地下室消防水泵房未按照设计图纸要求设计排烟换气设施；柴油发电机未按照设计图纸要求设置排烟设施，排烟风井、补风井未按照图纸要求预留。 三、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 四、查验机构。查验工作不严谨；现场存在如消防控制室疏散门未直通室外、消防控制室未按要求采用防火门与其他部位分隔；地下室消防水泵房未按照设计图纸要求设计排烟换气设施、柴油发电机未按照设计图纸要求设置排烟设；排烟风井、补风井未按照图纸要求预留、消防控制室配电箱、消防水泵房配电箱、应急照明控制箱未按照设计图要求设置电源监控模块；储油间未要求设置防火门且未采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔；储油间无通气管、输油管道未设置自动切断阀、油箱的下部未设置防止油品流散的设施等问题。 五、消防审验单位。未严格执行消防法律法规、按照经审查合格的消防设计文件和涉及消防的建设工程竣工图纸开展现场评定工作；现场存在未按图施工的情况，例如现场发电房未建设完成、消防控制室未按设计图纸建筑布置等情况。 |
| 4 | 桂林市临桂区住房和城乡建设局 | 建设单位：桂林通达物流有限公司 设计单位：广西华赞华工程设计院有限公司 施工图审查单位：广西开元审图有限公司 施工单位：广西天马钢结构安装工程有限公司、广西众安消防工程有限公司 监理单位：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司 查验机构：广西磐恒消防技术有限公司 | 桂林通达物流园配送中心1# | 一、建设单位。消防验收备案抽查合格后日常维修保养不到位，水泵房1#喷淋泵、排烟风机故障。 二、设计单位。项目采用集中报警控制系统，图纸未设计消防应急广播系统。 三、施工单位。建筑幕墙与部分楼板处的缝隙未采用防火封堵材料完全封堵；防排烟系统管道穿过防火隔墙间的缝隙未采用防火封堵材料完全封堵；部分管道井与房间、走道、楼板等相连通的孔隙未采用防火封堵材料完全封堵；屋顶未设带压力表试验消火栓；室内消火栓栓口未安装减压孔板；室外消火栓未设防撞设施；宽度大于1.2米的宽风管及桥架下未设喷头；机械加压合用前室余压装置与图纸不符，合用前室窗口可开启，窗口选型与图纸不符；消防电梯、应急照明配电箱、送风机房配电箱，排烟风机房配电箱未设置电源监控模块。 四、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 五、施工图审查单位。未严格按照消防技术规范进行消防审查，例如本项目采用集中报警控制系统，图纸未设计消防应急广播系统。 六、查验机构。查验工作不严谨；现场存在建筑幕墙与部分楼板处、防排烟系统管道穿过防火隔墙间的缝隙处未采用防火封堵材料完全封堵；屋顶未设带压力表试验消火栓；室内消火栓栓口未装减压孔板；宽度大于1.2米的宽风管及桥架下未设喷头；现场消防应急广播未安装。 七、消防审验单位。未严格执行消防法律法规、按照经审查合格的消防设计文件和涉及消防的建设工程竣工图纸开展现场评定工作；现场存在未按图施工的情况，例如机械加压合用前室余压装置与设计图纸不符，合用前室窗口可开启，窗口选型与设计图纸不符；部分管道井与房间、走道、楼板等相连通的孔隙未采用防火封堵材料完全封堵等情况。 |
| 5 | 梧州市住房和城乡建设局 | 建设单位：梧州市鸿程房建开发有限公司 设计单位：广西华景城建筑设计有限公司 施工图审查单位：南宁市中核建筑技术咨询有限公司 施工单位：廉江市第一建筑工程有限公司 监理单位：梧州市城乡建设规划设计院 查验机构：广西润辉消防技术有限公司 | 龙城丽景商业街吉丽居2#A、B楼及1#、2#、3#楼地下室 | 一、建设单位。消防验收备案抽查合格后日常维修保养不到位，部分双扇防火门闭门器、顺序器损坏无法按顺序关闭、1号消火栓泵故障、末端试水警铃未响； 未完成施工内容同意验收。如地下室通往3号楼的楼梯间未完成施工，疏散指示标志应急灯未安装； 二、设计单位。1号楼地下室西侧安全出口通道不足1.1米。 三、施工单位： 管径大于或等于DN110塑料排水立管穿越楼板未按设计图纸要求安装阻火圈；消控室中外线电话未能通话；消防电梯未标识；未按设计图纸安装甲级防火窗；地下室通往3号楼的楼梯间未完成施工，疏散指示标志应急灯和应急照明灯未安装。 四、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 五、查验机构。查验工作不严谨；未按设计图纸要求安装甲级防火窗；二类高层建筑中明设管径大于或等于DN110mm塑料排水立管穿越楼板未按设计图纸要求安装阻火圈；地下室通往3号楼的楼梯间未完成施工，疏散指示标志应急灯和应急照明灯未安装等问题。 六、消防审验单位。未严格执行消防法律法规、按照经审查合格的消防设计文件开展现场评定工作；现场存在未按图施工的情况，例如未按设计图纸安装甲级防火窗；管径大于或等于DN110mm塑料排水立管穿越楼板未按设计图纸安装阻火圈；地下室通往3号楼的楼梯间未完成施工，疏散指示标志应急灯和应急照明灯未安装等问题。 |
| 6 | 北海市住房和城乡建设局 | 建设单位：北海市妇幼保健院 设计单位：广西恒正建筑设计有限公司 设计单位：广西恒正建筑设计有限公司 施工图审查单位：广西宏泰和建设工程审图有限公司 施工单位：广西联友建设工程有限公司 监理单位：广西建业中天工程咨询有限公司 查验机构：北海市祥泰建设工程质量检测有限公司 | 北海市妇幼保健院异地搬迁项目能力提升工程科研楼、制氧机房 | 一、建设单位。项目改变使用性质，科研楼现用途为儿童康复楼，未办理二次装修手续就已投入使用。 二、施工单位。消防车道出入口、消防车道未设置标志线及永久性标识牌（如：“消防车道禁止停车”标识牌）；双扇防火门未设置顺序器，两个门扇不能顺序关闭、未粘贴消防产品身份信息的二维码标志；顶层安全出口、疏散指示标志指示方向有误，未指向天面平台、楼顶方向; 三、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 四、查验机构。查验工作不严谨；现场存在顶层安全出口、疏散指示标志指示方向有误、消防车道未设置标志线及永久性标识牌、双扇防火门未设置顺序器、未粘贴消防产品身份信息的二维码标志等问题。 五、消防审验单位。需加强对消防审验违法违规行为监管力度，需对项目改变使用性质及未办理二次装修消防设计审验手续进行相关处理。 |
| 7 | 防城港市东兴市住房和城乡建设局 | 施工单位：江西太平洋宇洪建设有限公司 监理单位：广西正峰工程项目管理咨询有限公司 查验机构：广西配齐消防工程有限公司 | 东兴市金源天鹅湖国际高尚生活区五期50#楼、51#楼 | 一、施工单位。消防车道转弯半径不符合设计图纸要求；高位水箱的检查人孔以及进出水管的阀门等未按设计图纸要求设置非管理人员不能开启的锁具锁闭；管道井内有管道穿楼板孔洞未封堵情况；正压送风机控制箱外接有其他非消防用电回路；水泵接合器未标明供水系统、供水范围和额定压力；储油间未设置直通室外通气管。 二、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 三、查验机构。查验工作不严谨；现场存在消防车道转弯半径不足、储油间未设置直通室外通气管，通气管未设置带阻火器呼吸阀等问题。 |
| 8 | 钦州市钦北区住房和城乡建设局 | 建设单位：钦州市海润置业有限公司 设计单位：亚瑞建筑设计有限公司 施工单位：广西金源建筑工程有限公司、贵州卓禹鑫宸建设工程有限公司 监理单位：广西华宇工程监理有限公司 查验机构：广西品冠消防检测有限公司 | 海润•学府1#楼、2#楼、3#楼 | 一、建设单位。消防验收备案抽查合格后日常维修保养不到位，如部分防火门顺序器损坏等问题。 二、设计单位。设备房疏散门未直通室外或安全出口。 三、施工单位。消防车道、登高场地未按要求标识；钢制防火门未充填水泥砂浆； 消防水池检修口、溢流管等没有设置防虫网；弱电井防火封堵使用木板可燃材料。 四、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 五、查验机构。查验工作不严谨；现场存在部分防火子母门未安装顺序器、未安装抗震支架、消防水泵房就地水位显示缺最高报警水位、最低报警水位和最低有效水位标识等问题。 六、消防审验单位。现场评定工作不严谨、程序把关不严，设计单位项目负责人以“因公务繁忙”为理由委托非本单位人员参加项目验收。 |
| 9 | 钦州市住房和城乡建设局 | 建设单位：钦州市钦南区百伦血液透析中心有限公司 设计单位：广西方华建筑设计有限公司 施工图审查单位：广西万华建设工程咨询有限公司 施工单位：广西棋峰建筑工程有限公司、深圳市浩泽源建设工程有限公司 查验机构：广西锋华消防检测有限公司 | 钦州市钦南区百伦血液透析中心有限公司消防工程 | 一、建设单位。消防验收备案抽查合格后日常维修保养不到位，防火门顺序器损坏，无法实现顺序关闭功能。 二、设计单位。工作不细致，建筑施工图与平面布置图的门窗编号不一致。 三、施工单位。存在未按设计图施工情况，会议室、办公室，疏散通道布局与图纸不符；防火门铭牌型号与现场安装尺寸不符；挡烟垂壁距离墙壁缝隙大于60mm；消防电缆线未按图纸要求选型；遵循规范施工的义务履行不到位，喷淋头与排烟口距离过近；补充排烟风管包裹材料耐火极限的检测报告核对，现场只提供了关于燃烧性能的报告。 四、查验机构。查验工作不严谨；现场存在消防电缆线未按图纸要求选型，消防用电线路未按设计文件要求选择耐火电缆、防火封堵等隐蔽工程未按要求进行现场跟踪检查等问题。 五、消防审验单位。未严格执行消防法律法规、按照经审查合格的消防设计文件和涉及消防的建设工程竣工图纸开展现场评定工作；现场存在未按图施工的情况，会议室、办公室，疏散通道布局与图纸不符；挡烟垂壁距离墙壁缝隙大于60mm等问题。 |
| 10 | 钦州市灵山县住房和城乡建设局 | 建设单位：广西灵山金海置业有限公司 设计单位：广西启元建筑设计有限公司 施工图审查单位：广西万华建设工程咨询有限公司 施工单位：广西华森建设工程有限公司 监理单位：钦州市城乡规划设计院有限公司 查验机构：广西锋华消防检测有限公司 | 陆屋镇万丽河景酒店 | 一、建设单位。部分消防设施未完工（如：机械加压送风系统内衬风管未安装）的情况下申报验收。 二、施工单位。存在未按设计图施工情况，电井孔洞未封堵到位；地下室风管未进行防火包裹；消防管道、风管未设置抗震支架；前室采用机械加压送风系统，未按图纸设置固定窗；走道尽端设置高位排烟窗未按图纸施工，排烟窗采用限位器，开口面积不足；消控室安全出口未按图施工，增加一道开往建筑内的门，且未采用防火门，开往室外的门未按图纸设置乙级防火门；地下发电机房通风口施工不到位，与消控室连通；消防车道出入口、消防车道未设置标志线及永久性标识牌，消防车登高操作场地未在场地中央施划黄色方框线；消防救援窗未在室内外设置易于识别的永久性明显标志；地下室双扇防火门未设置顺序器，两个门扇不能顺序关闭；14层空中花园厨房与设计文件不一致。 三、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 四、查验机构。查验工作不严谨；现场存在查验报告未提出现场与图纸不一致的问题，如地下室风管未进行防火包裹问题、消防管道、风管未设置抗震支架;前室未按图纸设置固定窗;未按要求对消控室防火分隔进行查验，消控室开往建筑内的门未采用防火门，消控室开往室外未按图纸设置防火门;地下发电机房通风口与消控室连通、4层空中花园厨房与设计文件不一致等问题。 五、消防审验单位。未严格执行消防法律法规、按照经审查合格的消防设计文件和涉及消防的建设工程竣工图纸开展现场评定工作；现场存在未按图施工的情况，例如地下室风管未进行防火包裹；消防管道、风管未设置抗震支架；前室采用机械加压送风系统，未按图纸设置固定窗，无法形成正压；走道尽端设置高位排烟窗未按图纸施工，排烟窗采用限位器，开口面积不足；消控室安全出口未按图施工，增加一道开往建筑内的门，且未采用防火门，开往室外的门未按图纸设置乙级防火门。 |
| 11 | 贵港市住房和城乡建设局 | 建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司 设计单位：广西华景城建筑设计有限公司 施工图审查单位：广西中核审图有限公司 施工单位：广西贵港建设集团有限公司 监理单位：广州高新工程顾问有限公司 查验机构：广西九鼎消防设施维护有限公司 | 贵港市港南区滨江路小学（一期）工程 | 一、建设单位。消防验收备案抽查合格后日常维修保养不到位，消防线路短路，所有消防设施断电；火器未按要求定期维护，压力失效。 二、设计单位。应急救援窗未考虑安装不锈钢栏杆后窗口的净尺寸不足；一体式消防水泵房未设计防水措施，雨季渗水问题严重。 三、施工单位。一体式消防水泵房安装密封性、防水措施等不足，现场渗水问题严重；设置于建筑外墙外的消火栓箱高度过高，箱内手动报警按钮报难以触及。 四、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 五、施工图审查单位。未对图纸设计进行综合把关，一体式消防水泵房未设计防水措施，审查阶段未提出意见。 六、查验机构。查验工作不严谨；现场存在一体式消防水泵房安装密封性、防水措施等不足，现场渗水问题严重；设置于建筑外墙外的消火栓箱高度过高，箱内手动报警按钮报难以触及等未在查验过程提出整改意见。 七、消防审验单位。未严格执行消防法律法规、按照经审查合格的消防设计文件和涉及消防的建设工程竣工图纸开展现场评定工作。 |
| 12 | 贵港市港南区住房和城乡建设局 | 建设单位：贵港市港南区疾病预防控制中心 设计单位：广西金格瑞建设集团有限公司 施工图审查单位：玉林市建标工程咨询有限公司 施工单位：广西莲城建设集团有限公司 监理单位：同致诚工程咨询有限公司 查验机构：广西天安消防检测有限公司。 | 贵港市港南区疾病预防控制中心业务楼项目 | 一、建设单位。消防验收备案抽查合格后日常维修保养不到位，存在消防水泵吸水管真空压力表损坏失效等问题。 二、设计单位。该工程分期建设，一期建设工程未安装电梯，相应电梯井未考虑相关防火封堵或分隔措施，各层之间无防火分隔；地下室风管穿楼梯间侧墙开设开口处未设置防火阀；逃生通道设计台阶，人员安全撤离不顺畅；高层建筑外窗需设置限位器的情况下，未考虑应急逃生窗使用限位卡后逃生面积不足；地下室前室加压风口未设置手动开启装置；一层大堂与二层疏散走道为同一防烟分区，机械排烟口未设置在二层清晰高度以上；顶层安全指示灯未指向屋面。 三、施工单位。一层大堂未按图安装感烟探测器；大量感烟探测器距空调出风口不足1.5m； 隐蔽工程未按规范要求施工，如电井内位于吊顶高度以上的穿线洞口未封堵。 四、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 五、施工图审查单位。该工程分期建设，一期建设工程未安装电梯，相应电梯井未考虑相关防火封堵或分隔措施，各层之间无防火分隔，审图阶段未提出意见； 逃生通道设计台阶，影响人员安全撤离，审图阶段未提出意见；未按消防技术标准严格类条文审查图纸，例如一层大堂与二层疏散走道为同一防烟分区，机械排烟口未设置在二层清晰高度以上。 六、查验机构。查验工作不严谨；现场存在查验报告显示该工程设置环形消防通道与现场实际不符；地下室风管穿楼梯间侧墙开设开口处未设置防火阀；未发现一层大堂未按图安装感烟探测器；大量感烟探测器距空调出风口不足1.5m，未提出整改要求；隐蔽工程未按规范要求查验，如电井内位于吊顶高度以上的穿线洞口未封堵等问题。 七、消防审验单位。未严格执行消防法律法规、按照经审查合格的消防设计文件和涉及消防的建设工程竣工图纸开展现场评定工作；现场存在未按图施工的情况，例如一层大堂未按设计图纸安装感烟探测器；大量感烟探测器距空调出风口不足1.5m。 |
| 13 | 贵港高新技术产业开发区管理委员会 | 建设单位：广西美高实业有限公司 设计单位：中图设计有限公司 施工图审查单位：广西图海建筑工程咨询有限公司 施工单位：贵港市交通投资建设有限公司 监理单位：广西壮美工程管理有限公司 查验机构：广西安健检测技术有限公司 | 年产1000万棵圣诞树项目-综合宿舍楼 | 一、建设单位。消防验收备案抽查合格后日常维修保养不到位，二层、三层部分防火门闭门器损坏导致防火门无法自行关闭、部分双扇防火门无法按顺序关闭； 擅自要求施工单位降低施工标准，导致消防登高操作场地距离建筑外墙一侧的边缘小于5米，将水泵接合器设置在消防登高场操作场地内；水泵控制柜未接电，无法启泵。 二、施工单位。厨房蔬菜洗漱区疏散门未安装疏散出口标志；消防登高操作场地距离建筑外墙一侧的边缘小于5米、水泵接合器设置在消防登高场操作场地内； 3号疏散楼梯首层扩大前室两侧墙体开设窗洞口未安装防火玻璃窗、扩大前室隔墙与建筑幕墙处缝隙未采用防火封堵材料封堵；未按规范进行施工，水泵接合器未采取防撞措施；水泵房内消防电话未接通。水泵控制柜未接电，无法启泵。 三、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 四、查验机构。查验工作不严谨；现场存在未查验出厨房蔬菜洗漱区疏散门未安装安全出口标志；未针对消防登高操作场地距离建筑外墙一侧的边缘小于5米、水泵接合器设置在消防登高场操作场地内等问题提出查验意见，出具不符合现场不相符的查验结论；未发现3号疏散楼梯首层扩大前室两侧墙体开设窗洞口未按设计文件要求安装防火玻璃窗、水泵接合器未采取防撞措施等问题。 五、消防审验单位。未严格执行消防法律法规、按照经审查合格的消防设计文件和涉及消防的建设工程竣工图纸开展现场评定工作；现场存在未按图施工的情况，例如消防登高操作场地距离建筑外墙一侧的边缘小于5米；3号疏散楼梯首层扩大前室两侧墙体开设窗洞口未安装防火玻璃窗、扩大前室隔墙与建筑幕墙处缝隙未采用防火封堵材料封堵等。 |
| 14 | 玉林市住房和城乡建设局 | 建设单位：玉林市振业房地产有限责任公司 设计单位：广西华壹建筑设计有限公司 施工图审查单位：广西高建施工图审查有限公司 施工单位：广西镇家兴建筑工程有限公司、广西凯桦建设工程有限公司 监理单位：广西刚正建筑工程监理有限公司 查验机构：玉林市建设工程质量检测中心 | 振业丽江家园3区3幢 | 一、建设单位。消防验收备案通过后擅自将原规划和设计用途为车库的建筑一层改为商铺，未按规划设计用途使用；消防验收备案通过后擅自在消防车道上砌筑墙体，影响消防车通行。 二、设计单位。现状小区道路净宽度仅3米，设计图纸对此路段用作消防车道未进行扩宽设计，不符合《建筑设计规范》（GB50016-2014）（2018年版）7.1.8条；未按现场情况进行消防设计，住宅出入口一侧与前方现状一层建筑防火间距不足。 三、施工单位。未按图建设小区内消防车通道。 四、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 五、施工图审查单位。未对图纸设计进行综合把关，现状小区道路净宽度仅3米，设计图纸对此路段用作消防车道未进行扩宽设计，不符合《建筑设计规范》（GB50016-2014）（2018年版）7.1.8条。 六、查验机构。查验工作不严谨；存在例小区内部消防通道宽度不足4米且无消防车回车场；住宅出入口一侧与前方一层建筑防火间距不足；室内消火栓型号为SN65-A，但查验单位出具的消防查验报告写明该建筑的室内消火栓为SS100/65-1.6，报告记录型号与现场实际不符；查验报告中未明确描述消防车道方位，仅以“满足设计要求”笼统概述。 七、消防审验单位。未严格执行消防法律法规、按照经审查合格的消防设计文件和涉及消防的建设工程竣工图纸开展现场评定工作；例如现场小区内部消防通道宽度不足4米且无消防车回车场，存在违反消防技术标准强制性条文的情况仍出具合格意见书的情况。 |
| 15 | 玉林市博白县住房和城乡建设局 | 建设单位：玉林龙腾投资有限公司 设计单位：广西玉林城乡规划设计院有限公司 施工图审查单位：广西唯信施工图审查有限公司 施工单位：广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 监理单位：广西至佳建设工程咨询有限公司 查验机构：广西保诚工程检测有限公司。 | 交易集散市场扩建升级项目二期-2#厂房、3#厂房 | 一、建设单位。取得消防验收备案手续后日常维修保养不到位，安全出口标志损坏。 二、设计单位。消防控制室外墙开设的窗口与贴邻厂房开设的窗口不足2米，设计文件未设置相应的防火分隔；2#厂房南北两半边场地存在高差，未根据项目实际进行设计，导致厂房内向另外一边安全出口疏散时存在较大台阶，影响人员应急安全疏散；钢结构承重柱防火涂料采用膨胀型防火涂料，查验报告中未记录膨胀型防火涂料厚度，请设计单位核实是否满足2.5小时耐火极限。 三、施工单位。该项目安全出口标志灯、疏散方向标志灯的安装与设计图纸不一致。 四、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 五、查验机构。查验工作不严谨；查验报告中对于接入市政给水管的描述与实际情况、设计图纸不符合；未查验出消防控制室外墙开设的窗口与贴邻厂房开设的窗口不足2米；未对2#厂房南北两半边场地存在高差导致厂房内向另外一边安全出口疏散时存在较大台阶提出查验意见；钢结构承重柱防火涂料采用膨胀型防火涂料，查验报告中未记录防火涂料厚度；针对安全出口设置了卷帘门未提出查验意见。 六、消防审验单位。未严格执行消防法律法规、按照经审查合格的消防设计文件和涉及消防的建设工程竣工图纸开展现场评定工作；现场存在未按图施工的情况，例如消防控制室外墙开设的窗口与厂房开设的窗口不足2米、安全出口设置了卷帘门等。 |
| 16 | 百色市住房和城乡建设局 | 建设单位：广西百色美联能源科技有限责任公司 设计单位：广州博厦建筑设计研究院有限公司 施工图审查机构：南宁葛东规划建筑设计咨询有限公司 施工单位：广西永琪建筑工程有限公司 监理单位：广西大通建设监理咨询管理有限公司 查验机构：广西明楚消防工程有限公司 | 百色生态型铝产业公共实训基地（2#实训大楼） | 一、建设单位。取得消防验收备案手续后擅自改变柴油发电机房空间布局，一层柴油发电机房内部重新分隔，与设计图纸不符；一层个别安全出口被铁皮柜占用堵塞无法开启，影响安全疏散；一层汽修车机部分应急照明灯、疏散指示标志损坏。 二、施工单位。消防控制室未采取防水淹的技术措施；消防救援窗标识缺失；二层报告厅地面铺装地毯，未提供产品合格证和检验报告；消防控制室开向建筑内的门未采用乙级防火门；二层防火卷帘与柱之间的空隙未进行有效防火封堵；部分钢制防火门（抽查配电房防火门、发电机房防火门）门框未充填水泥砂浆；排烟阀开启时，排烟风机未自动启动；一层配电房事故通风的手动控制装置未在室内外便于操作的地点分别设置；配电房、楼层走道、实训室等部位明敷消防配电线路未使用金属导管保护，消防控制室、发电机房等部分明敷消防配电线路金属导管未做防火保护措施；发电机房内发电机组无保护接地装置；室内排水管穿越楼板处未设置阻火圈。 三、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 四、查验机构。查验工作不严谨；消防控制室未采取防水淹的技术措施；消防控制室开向建筑内的门未采用乙级防火门；二层防火卷帘与柱之间的空隙未采用防火封堵材料完全封堵；部分钢制防火门（抽查配电房防火门、发电机房防火门）门框未充填水泥砂浆；发电机房内发电机组无保护接地装置；室内排水管穿越楼板处未设置阻火圈。 五、消防审验单位。未严格执行消防法律法规、按照经审查合格的消防设计文件和涉及消防的建设工程竣工图纸开展现场评定工作；现场存在未按图施工的情况，例如消防控制室开向建筑内的门未采用乙级防火门；二层防火卷帘与柱之间的空隙未进行有效防火封堵等。 |
| 17 | 百色市田东县住房和城乡建设局 | 建设单位：田东县泽良房地产开发有限公司 设计单位：广西华信工程设计股份有限公司 施工图审查机构：广西百越建设工程咨询有限公司 施工单位：广东电白二建集团有限公司、四川安泰信建设集团有限公司 监理单位：广西桂新监理咨询有限责任公司 查验机构：广西桂鹏工程检测有限公司 | 泽良·悦澜府一期3#、5#楼 | 一、建设单位。消防车登高操作场地采用植草砖铺设；消防系统上的控制阀门未采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态；部分火灾探测器已失效，无法实现联动功能；发电机房储油箱储油量不足，现场无人熟悉消防供电主备切换操作。 二、设计单位。合用前室开口面积设计小于3平方米。 三、施工单位。防烟楼梯间顶部未按设计图纸要求安装C0915c；地下室防烟楼梯间前室、变配电房的防火隔墙上穿电缆桥架的洞口未按设计图纸要求进行封堵； 电缆井顶棚电缆桥架穿楼板处用挤塑板做底模封堵后未拆除；采用吊架固定的直径大于65mm的水平消防管道未按设计图纸要求设抗震支架；未按设计图纸要求做消防水池取水口，影响消防车取水；部分楼层未按设计要求安装减压稳压型消火栓。 四、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 五、查验机构。查验工作不严谨；未查验防烟楼梯间顶部是否按设计图纸要求安装C0915c；未全数查验穿越防火隔墙、楼板处的电缆桥架洞口是否按要求封堵；未全数查验采用吊架固定的直径大于65mm的水平消防管道是否设抗震支架；未查验是否按设计图纸要求做消防水池取水口；未查验是否按设计要求安装减压稳压型消火栓、消防水池检查口有无防鼠措施。 六、消防审验单位。未未严格执行消防法律法规、按照经审查合格的消防设计文件和涉及消防的建设工程竣工图纸开展现场评定工作；现场存在未按图施工的情况，例如防烟楼梯间顶部未按设计图纸要求安装C0915c；地下室防烟楼梯间前室、变配电房的防火隔墙上穿电缆桥架的洞口未按设计图纸要求进行封堵；未按设计图纸要求做消防水池取水口，影响消防车取水；部分楼层未按设计要求安装减压稳压型消火栓等。 |
| 18 | 贺州市住房和城乡建设局 | 建设单位：贺州晟康医疗服务有限公司 设计单位：中潮博雅设计有限公司 施工图审查单位：广西岭南审图咨询有限公司 施工单位：广西安贺消防工程有限责任公司 查验机构：广西隆兴消防科技有限公司 | 贺州晟康医院 | 一、建设单位。取得消防验收备案手续后日常维修保养不到位，消防水泵无法启泵。 二、设计单位。图纸未明确原消防水池、消防水泵、柴油发电机等相关参数是否满足二次装修要求。 三、施工单位。缺少消防救援窗口标识；乙级玻璃防火门未安装闭门器、顺序器； 防火卷帘导轨与墙柱之间的空隙、防火卷帘防护罩（箱体）与楼板之间等未使用防火封堵材料进行完全防火封堵；个别防火门门扇与门扇之间缝隙处未嵌装防火密封件；个别防火门门框空隙填充泡沫填充剂，未使用防火封堵材料进行防火封堵；个别疏散走道疏散指示标志与转角处边墙的距离大于1m；消防联动控制线路未采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆；消防控制室的消防用电设备的供电，未在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置；消防控制室未设有用于火灾报警的外线电话；部分消防配电线路明敷时，金属导管未采取防火保护措施。 四、施工图审查单位。对图纸未明确原消防水池、消防水泵、柴油发电机等相关参数是否满足二次装修要求未提出整改意见。 五、查验机构。查验工作不严谨；未发现缺失消防救援窗口标识；乙级玻璃防火门未安装闭门器、顺序器；防火卷帘导轨与墙柱之间的空隙未使用防火封堵材料进行完全防火封堵；个别防火门门扇与门扇之间缝隙处未嵌装防火密封件；部分疏散走道疏散指示标志与转角处边墙的距离大于1m；消防水泵房未设置挡水门槛；消防控制室的消防用电设备的供电，未在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置；消防控制室未设有用于火灾报警的外线电话；未指出防护缺陷，部分消防配电线路明敷时，金属导管未采取防火保护措施。 六、消防审验单位。未严格按照经审查合格的消防设计文件开展现场评定工作；现场存在未按图施工的情况，例如乙级玻璃防火门未安装闭门器、顺序器；防火卷帘导轨与墙柱之间的空隙、防火卷帘防护罩（箱体）与楼板之间等未使用防火封堵材料进行完全防火封堵；个别防火门门扇与门扇之间缝隙处未嵌装防火密封件；个别防火门门框空隙填充泡沫填充剂，未使用防火封堵材料进行防火封堵；配电线路的最末一级配电箱内未设置自动切换装置等。 |
| 19 | 贺州市平桂区住房和城乡建设局 | 建设单位：广西贺州市旭和产业园发展有限公司 设计单位：广西华蓝工程管理有限公司 施工图审查单位：广西岭南审图咨询有限公司 施工单位：广西宏富建设有限公司 监理单位：中科思成建设集团有限公司 查验机构：广西众信工程质量检测有限公司 | 贺州市农产品仓储加工园项目（一期）A地块二期 | 一、建设单位。未履行施工图变更程序，变更后的图纸未经施工图纸审查机构核实确认；设施维护不到位，室内消火栓报警按钮无反馈、损坏；室内消火栓动压不足0.35MPa，室内消火栓未能联动起泵。 二、设计单位。建筑图纸调整后，防排烟工程图纸、电气工程图纸未调整。 三、施工单位。未按图纸施工，部分疏散楼梯未施工完成；消防车道未按要求设置标志标线和警示牌；配电间双扇防火门未安装闭门器和顺序器；未按图施工，停车场室外消火栓未设防撞设施；消防线路明敷时，未套金属软管和带防火保护措施金属管。 四、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 五、施工图审查单位。未对变更后的图纸进行核对确认。 六、查验机构。查验工作不严谨；现场消防车道未设置标志标线，未提出整改意见；未查验出部分电井间未与其他部位完全分隔；未查验出配电间双扇防火门未安装闭门器和顺序器；停车场室外消火栓未设防撞设施；消防线路明敷时，未套金属软管和带防火保护措施金属管；未对图纸进行查验，二楼调整布局后，建筑面积均超出100平方米以上，未设置排烟设施；部分疏散楼梯未施工完成。 七、消防审验单位。未严格执行消防法律法规、按照经审查合格的消防设计文件和涉及消防的建设工程竣工图纸开展现场评定工作；现场存在未按图施工的情况，例如部分疏散楼梯未施工完成；消防车道未按要求设置标志标线和警示牌；配电间双扇防火门未安装闭门器和顺序器；停车场室外消火栓未设防撞设施；消防线路明敷时，未套金属软管和带防火保护措施金属管等。 |
| 20 | 河池市住房和城乡建设局 | 建设单位：河池泽良房地产开发有限公司 设计单位：广西汉华建筑设计有限公司 施工图审查单位：玉林市建标工程咨询有限公司 施工单位：广西大兴建设集团有限公司、四川安泰信建设集团有限公司 监理单位：广西建荣工程项目管理有限公司 查验机构：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 | 泽良御景龙庭5#楼及5#、6#楼地下室 | 一、建设单位。消防验收备案抽查合格后日常维修保养不到位，部分防火门闭门器顺序器损坏；消防水泵无法正常启泵；室内消火栓管网法兰连接损坏，严重漏水；末端试水测试，喷淋泵未启动；室外消火栓管网无水；部分电井内管道穿楼板处防火封堵不满足要求。 二、施工单位。部分防火门门扇与门扇、门扇与下框或地面的活动间隙过大；防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处未嵌装防火密封件；部分电井内管道穿楼板处防火封堵不满足要求；地下层楼梯间缺少疏散指示标志；火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路等线路未按图施工，未采用耐火电线电缆；机械加压送风系统的送风管道未按图纸设计，采用土建风道；汽车库机械排烟系统的排烟管道耐火极限低于0.50h。 三、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 四、查验机构。查验工作不严谨；未查验出部分防火门门扇与门扇、门扇与下框或地面的活动间隙过大、防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处未嵌装防火密封件；部分电井内管道穿楼板处防火封堵不满足要求；未查验出地下层楼梯间缺少疏散指示标志；火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路等线路未按图施工，未采用耐火电线电缆；机械加压送风系统的送风管道未按图纸设计，采用土建风道；未查验出汽车库机械排烟系统的排烟管道耐火极限低于0.50h。 五、消防审验单位。未严格执行消防法律法规、按照经审查合格的消防设计文件和涉及消防的建设工程竣工图纸开展现场评定工作；现场存在未按图施工的情况，例如未采用耐火电线电缆、防火封堵不满足要求、未设置总线短路隔离器等。 |
| 21 | 来宾市住房和城乡建设局 | 建设单位：富德生命人寿保险股份有限公司来宾中心支公司 设计单位：广西华壹建筑设计有限公司 施工图审查单位：广西安成施工图审查有限公司 施工单位：广西华泰建设集团有限公司 查验机构：广西九鼎消防设施维护有限公司 | 富德生命人寿保险股份有限公司来宾中心支公司职场装修工程 | 一、建设单位。消防验收备案抽查合格后擅自将消防电梯前室防火门换成普通玻璃门；双扇防火门顺序器损坏，未尽到对消防设施进行维护的义务。 二、设计单位。二层活动室仅设置一个安全出口。 三、施工单位。未按设计图纸进行施工，三层走道两端设置自然排烟窗的自然排烟面积不足；二层业务大厅自然排烟有效面积不足；三层走道旁玻璃耐火等级不足；建筑幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙未采用防火封堵材料封堵；通往酒店大堂的疏散楼梯首层出口宽度仅0.79米。 四、查验机构。查验工作不严谨；对排烟系统设置未严格查验，三层走道两端设置的自然排烟窗自然排烟、二层业务大厅设置的自然排烟窗有效面积不足；对走道分隔墙耐火等级未严格查验，走道旁玻璃耐火等级不足；对消防电梯前室未严格查验，消防电梯前室玻璃耐火等级不足；查验不够细致，双扇防火门闭门器顺序器缺失或未达到效果无法正常顺序关闭；未发现建筑幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙未采用防火封堵材料封堵；对疏散宽度的查验不严格，通往酒店大堂的疏散楼梯首层出口宽度仅0.79米；查验报告未记录消防车道、消防车登高扑救场地等内容；查验报告未记录建筑幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙的封堵情况；查验报告未记录疏散楼梯首层出口宽度；查验报告未记录楼梯前室防火门、2层疏散走道旁一侧的隔墙的耐火性能。 五、消防审验单位。未严格执行消防法律法规、按照经审查合格的消防设计文件和涉及消防的建设工程竣工图纸开展现场评定工作；现场存在未按图施工的情况，例如二、三层自然排烟窗的自然排烟面积不足、走道旁玻璃耐火等级不足、消防电梯前室玻璃耐火等级不足等；现场评定时未对建筑的首层安全出口进行抽查，未核查面积较大的房间安全疏散是否满足要求，未查看玻璃幕墙与楼板处的封堵，现场评定存在较大疏忽。 |
| 22 | 来宾市住房和城乡建设局 | 建设单位：广西创发科技有限公司 施工图审查单位：广西安成施工图审查有限公司 施工单位：广西新南建设工程有限公司 监理单位：广西永祥建设监理有限公司 查验机构：广西登第消防科技有限公司 | 广西创发科技有限公司汽车零部件制造与配套建设项目工程1#生产厂房（一期）、设备用房（一期） | 一、建设单位。未要求施工单位对消防车道进行标线标识；未做好消防设施维护，消控室内，集中联动控制柜显示故障；应急状态下，部分疏散指示灯未点亮；消火栓箱内配不齐，水枪缺失；擅自改变消防设施，消防水池改为沉淀池，电镀沉降水作为消防用水；高位消防水箱设置在半山腰，山体未设置防护堤，泥石流等自然灾害影响设施安全。 二、施工单位。未对消防车道进行标线标识；未按图纸施工，疏散门采用卷帘门； 施工不规范，消防水池、高位水箱液位监测设备未设置在消控室；应急照明灯通过插座板连接；消防水泵进水管未采取偏心异径的做法；消防水泵吸水管未采取防止形成气囊的措施，水泵未采用自灌式吸水；水泵接合器标识错误。 三、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 四、查验机构。查验工作不严谨；未发现消防车道未进行标线标识；查验报告无防火涂料一项；顶棚保温材料无法认定耐火等级，查验单位未对材料进行抽样现场检查，仅查看资料；疏散门采用卷帘门；消防水池、高位水位液位监测设备未设置在消控室；防水泵进水管未采取偏心异径的做法；查验报告中部分项目将设备用房记录为丙类厂房，部分项目记录为丁类厂房，与设计图纸不相符；查验报告中安全出口未具体到出口处 建筑防火报告中安全出口写全数检查，检查数量写“2个”，与实际不相符；消防水源利用生产车间的沉淀池回用水，水池形式、水源水质是否满足要求，查验单位未进行核对。 五、消防审验单位。未严格执行消防法律法规、按照经审查合格的消防设计文件和涉及消防的建设工程竣工图纸开展现场评定工作；现场存在未按图施工的情况，例如疏散门采用卷帘门、消防水泵进水管未采取偏心异径的做法、应急照明灯通过插座板连接等。 |
| 23 | 来宾市武宣县市住房和城乡建设局 | 建设单位：广西武宣悦和房地产开发有限公司 设计单位：广东省华城建筑设计有限公司 施工图审查单位：广西安成施工图审查有限公司 施工单位：广东电白二建集团有限公司 监理单位：广西恒鑫全过程工程咨询有限公司 查验机构：广西政恒消防技术有限公司 | 武宣天润府16#、17#楼及地下室 | 一、建设单位。消防登高面、消防车道等未明显标识；消防验收通过后擅自改变负一层合用前室与车库之间的防火分隔；地下停车库部分感烟探测器未摘防尘罩，地下室风机房桥架盖板未封。 二、设计单位。风机房墙体设置百叶风口，未设置防火阀等阻火设施；消防水泵房未设置排水沟；地下室排烟风机房内，管径大于1.2m的风管下方未设置喷淋。 三、施工单位。电井内桥架穿墙、楼板洞口未做好防火封；防火隔墙设置百叶风口，未设置防火阀等阻火设施；擅自穿凿防火墙破坏防火分隔，例如消防水泵房与相邻防火分区之间的防火墙穿凿排水沟；部分消火栓箱门开启角度小于120°；地下室排烟风机房内，管径大于1.2m的风管下方未设置喷淋；疏散楼梯间顶部自然通风窗设置于高位，未在低位设置手动开启装置；地下室风管穿防火墙、防火隔墙2m范围内的耐火极限不足。 四、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 五、查验机构。查验工作不严谨；消防登高面、消防车道未设置明显标识，未提出整改意见；电井内桥架穿墙洞口未封堵，防火隔墙设置百叶风口未设置防火阀等阻火设施，消防水泵房与相邻防火分区之间的防火墙穿凿排水沟，风管穿防火墙、防火隔墙2m范围内的耐火极限不足等；个别消火栓箱门开启角度小于120°，疏散楼梯间顶部设置于高位的自然通风窗未在低位设置手动开启装置等；查验报告未对地下室完整防火分区进行查验，存在缺项查验的情况；查验报告未明确地下室现场排烟风管耐火极限情况。 六、消防审验单位。未严格执行消防法律法规、按照经审查合格的消防设计文件开展现场评定工作；现场存在未按图施工的情况，例如地下室未按完整防火分区验收，不满足局部验收要求，存在违规审批的情况；受理材料未要求建设单位提供完整的消防竣工图纸，例如缺少地下室竣工图，存在未按规定审核受理材料是否齐全的问题。 |
| 24 | 崇左市住房和城乡建设局 | 建设单位：广西民族师范学院 设计单位：美华建筑设计有限公司 施工单位：中城投集团西南建筑工程有限公司 监理单位：广西新厦工程咨询有限公司 查验机构：广西恒宁建筑工程质量检测有限责任公司 | 15#-16#教师公寓 | 一、建设单位。16#楼前登高操作场地设置妨碍消防车操作的路灯、围栏等障碍物； 可开启外窗手动开启装置损坏，未及时修复。 二、施工单位。消防控制室未采取防水淹的技术措施；地下室排烟机房、发电机房储油间内管道穿越墙体时，孔隙未采用防火封堵材料封堵到位；喷淋泵吸水管未管顶平接；地下室配电房事故通风的手动控制装置未在室内外便于操作的地点分别设置；消防电梯机房明敷消防配电线路未使用金属导管保护或金属盖板未采取防火保护措施；设置气体灭火系统的场所未配置空气呼吸器。 三、监理单位。未依法履行监理单位职责；未及时发现项目存在的消防质量问题并督促整改。 四、查验机构。查验工作不严谨；室外消火栓由两路市政管网供水，现场按图施工，而查验报告表述为“室外消火栓系统与室内消火栓系统共用消防水泵”，与实际不符；未发现消防控制室未采取防水淹的技术措施；部分钢制防火门门框未充填水泥砂浆（抽查地下室排烟机房防火门）；地下室排烟机房、发电机房储油间内管道穿越墙体时，孔隙未采用防火封堵材料封堵到位；喷淋泵吸水管未管顶平接；消防电梯机房明敷消防配电线路未使用金属导管保护或金属盖板未采取防火保护措施。 五、消防审验单位。未严格执行消防法律法规、按照经审查合格的消防设计文件开展现场评定工作；现场存在未按图施工的情况，例如部分钢制防火门门框未充填水泥砂浆（抽查地下室排烟机房防火门）；地下室排烟机房、发电机房储油间内管道穿越墙体时，孔隙未采用防火封堵材料封堵到位；喷淋泵吸水管未管顶平接；地下室配电房事故通风的手动控制装置未在室内外便于操作的地点分别设置等。 |